Luftbefeuchtungseinheit LBE 500A

für Wandmontage in frostfreien Räumen in linker oder rechter Ausführung

Kompakte, automatische Luftbefeuchtungseinheit zur aktiven Befeuchtung der Zuluft für Wohn- und Aufenthaltsräume, patentiertes und zertifiziertes System, geeignet zum Einbau in raumlufttechnischen Anlagen mit einem Luftvolumenstrom von max. 500 m³/h. Die kompakte Luftbefeuchtungseinheit arbeitet nach dem natürlichen Verdunstungsprinzip und stellt eine konstante und optimale Luftfeuchte in der Zuluft sicher. Einstellbar im Bereich von 40 % bis 60 % relativer Feuchte. Durch die integrierte elektronische Steuer- und Regelungseinheit wird der Befeuchtungsprozess hinsichtlich Funktion und Betriebssicherheit kontinuierlich überwacht und allfällige Betriebszustände visualisiert. Die individuellen Nutzereinstellungen werden am TFT Touchbedienteil direkt am Gerät oder über die Gebäudeleittechnik (Modbus) vorgenommen. Die Befeuchtungseinheit wird vorkonfiguriert und steckerfertig geliefert.

Die Erwärmung der Luft zum Aufbringen der Verdunstungsenergie, erfolgt über ein integriertes Heizregister. Die Befeuchterwanne, in der der Rotationslamellenverdunster platziert ist, wird über das Trinkwassernetz versorgt. Der Füllstand wird automatisch über einen Schwimmerschalter und durch einen zusätzlichen mechanischen Überlauf begrenzt. Die Bildung von Keimen und Bakterien in der Einheit wird dauerhaft durch eine kontinuierlich und automatisch überwachte UVC–Desinfektion sowie durch zeitlich gesteuertes Austauschen des Wassers wirksam verhindert. Um die Einheit wirksam gegen Verkalkung zu schützen, ist eine Umkehrosmoseeinheit in der Wasserzuleitung integriert. In Abhängigkeit der einzustellenden Wasserhärte und der Verdunstungsleistung, wird der erforderliche Wasserwechsel automatisiert durchgeführt. Der Rotationslamellenverdunster ist aus Aluminium, die Befeuchterwanne aus Edelstahl und das kompakte Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9003.

Externe Prüfungen:

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), VDI 3803 Blatt 1 (05/2020) und ÖNORM H 6021 (08/2016) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

Technische Daten:

- Luftvolumenstrom: max. 500 m³/h

- Druckverlust: max. 45 / 55 Pa (mit Warmwasserheizregister / PTC-Elektrovorheizregister)

- Luftfeuchte: 40 bis 60 % r. F. (einstellbar)

- Lufttemperatur: 15 bis 25 °C (einstellbar)

- Verdunstungsleistung: max. 3,6 l/h

- Wassertemperatur: 8 bis 30 °C

- Wassereinlassdruck: 3,5 - 7 bar

- Luftanschluss: Ø 250 mm

- Wasseranschluss: 3/4“

- Abflussanschluss: Ø 40 mm

- Siphon: bauseitig

- Leergewicht / Betriebsgewicht: 47 / 53 kg

- Spannung: 230 V / 50 Hz

Wasseranschlussset:

- Filtereinheit (Filtergehäuse, Wasserfilter und Montagezubehör)

- Wasserstopp 3/4“

- 2 Stück Verschraubungen 3/4“

- 2 Stück Anschlussschlauch 3/4“ mit Länge 1,5 m

- 1 Stück Abwasseranschlussrohr HT40

- 1 Stück Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte

Luftbefeuchtungseinheit LBE 500A mit Warmwasserheizregister

Die Erwärmung der Luft zum Aufbringen der Verdunstungsenergie und zur Luftnachheizung, erfolgt über ein integriertes Warmwasserheizregister.

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x T = 610 x 560 x 510 mm

- elektrische Leistungsaufnahme: 100 W

- Heizleistung Wasserregister: max. 3000 W

- Medium Vorlauf / Rücklauf: 40 / 35 °C

- Wassermenge Heizregister: 0,14 l/s

- Wasser Druckverlust: 0,4 kPa

- Anschluss Wasserregister: Ø 22 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LBE500ARW (rechte Ausführung)

08LBE500ALW (linke Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Luftbefeuchtungseinheit LBE 500A mit PTC-Niedertemperaturheizregister

Die Erwärmung der Luft zum Aufbringen der Verdunstungsenergie und zur Luftnachheizung, erfolgt über ein integriertes PTC-Niedertemperaturheizregister.

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H x T = 570 x 560 x 510 mm

- elektrische Leistungsaufnahme: 2850 W

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08LBE500ARE (rechte Ausführung)

08LBE500ALE (linke Ausführung)

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Dreiwege Mischventil

3-Weg-Mischventil mit aufgebautem Regelantrieb.

Technische Daten:

- Belimo-Antrieb: LR24A-SR

- Versorgungsspannung: 24V AC/DC

- Steuersignal: 2-10V

- Regelkugelhahn: R3015

- KVS-Wert: 1,6 m³/h

- Einbaulage: beliebig

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07R30151PLR24ASR

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Umwälzpumpe

Hocheffiziente Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-Technologie) und integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung zur Förderung von reinen, dünnflüssigen Medien ohne feste oder langfaserige Bestandteile.

Technische Daten:

- Grundfos Alpha1 15-40

- Versorgungsspannung: 230V AC

- elektrische Leistungsaufnahme: 3 - 18 W

- Förderhöhe: 4 m

- Gewindeanschluss: G 1“

- Einbaulänge: 130 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08UPUMPE3

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Optional: Messingverschraubung für die Umwälzpumpe

Technische Daten:

- Anschlüsse: AG 1/2“, IG 1“

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08HOVER2

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Wasserfilter

Technische Daten:

- Durchmesser: ca. 60 mm

- Innendurchmesser: ca. 28 mm

- Höhe: 10" (ca. 250 mm)

- Feinheit: 5 µm

- Arbeitstemperatur: 4 - 60 °C

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40E0003A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: UVC-Röhre

Das Wasser in der Wanne wird kontinuierlich mittels UVC-Licht desinfiziert, wobei die UVC-Röhre

die komplette Wasserwanne und Verdunstungsfläche vollständig ausleuchtet.

Technische Daten:

- Strahlungsleistung: 4,3 W bei 253,7 nm Wellenlänge

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40I0023A

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Ersatzteil: Osmosemembran

Das Wasser wird durch die Umkehrosmoseeinheit aufbereitet. Damit werden eventuelle Ablagerungen am Lamellenrotor, an der Wasserwanne und der UVC-Röhre auf ein Minimum reduziert. Benötigt werden 2 Stück.

Technische Daten:

- Baugröße: 12“ x 2“

- Abmessungen: 298 x 254 x 44 x 48 mm

- Membranstärke: 0,0001µm

- Speisewasser Durchflussrate: max. 7,5 l/m

- Speisewasser Temperaturbereich: min. 2°C, max. 23°C

- Betriebsdruck: min. 2,8 bar, max. 8,6 bar (125 psi)

Fabrikat:	PICHLER

Type:		40C0029C

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Regeltechnische Inbetriebnahme der Luftbefeuchtungseinheit

Nach bauseits fertiggestellter und überprüfter Lüftungsmontage und Elektroverkabelung. Durchführung in Normalarbeitszeit.

Bestehend aus:

- Überprüfung der Elektroanschlüsse

- Inbetriebnahme der Luftbefeuchtungseinheit

- Einstellung der geforderten Regelparameter

- Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

- Nutzereinweisung und Übergabe

Fabrikat:	PICHLER

Type:		08INBETRIEBNAHME

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............