## Modbus Settings
Modbus protocol settings
Mode: | RTU | Default
Baudrate | 209. ModbusBaudrate (0=9600 , 1 = 19200) | 1 | 19200
Start bits | 1 | 1 | 1
Data bits | 8 | 8 | 8
Stop Bits | 1 stop bit at Even or Odd, 2 stop bit at None | 1 | 1
Parity | 210. ModbusParität (0=Keine, 1=Gerade, 2=Ungerade) | 1 | Gerade
Address | 208. ModbusAdresse (1-247) | 41 | 41
Registers Map
Support function | 3 - Read Holding Registers 4 - Read Input Registers 6 - Write Single Registers 17 - Internal use for Datalogger
This parameters can be changed:
Baudrate (209), Parity (210.), Modbus address (208.)
All Setpoints and Datapoints are unsigned integers 16-bit

## Setpoints
Modbus Setpoints ES1030 |  |  | Funktionscode Lesen: 03 | Holding register (4x) Read/Write
Funktionscode Schreiben: 06
Name | Text [EN] | Text [DE] | Text [FR] | Address | Min | Max | Decimal | Offset | Ab Firmware Version
Betriebsart | Operating mode [0=Off,1=Summer,2=Winter,3=Auto,4=Vacation,5=DHW] | Betriebsart [0=Aus, 1=Sommer, 2=Winter,3=Auto,4=Urlaub,5=Warmwasser] | Type de fonctionnement [0=Arrêt, 1=Été, 2=Hiver,3=Auto,4=Vacances,5=Eau chaude] | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
RaumSensorT2T40 | Room temperature measurement [1=room sensor, 0=ETA] | Raumfühler [1=Bedieneinheit/T40, 0=Abluft] | Thermostat [1=Unité de commande/T40, 0=Air expulsé] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
AutoSW_Heizgrenze | Auto summer/winter changeover | Auto Sommer Winter Heizgrenze | Auto Été Hiver Limite de température | 3 | 5 | 20 | 2 | 14
KuhlFreigabe | Active cooling [0=disabled, 1=enabled, 2=enabled during Ecotarif] | Freigabe Aktive Kühlung [0=Nein, 1=Ja] | Activation du refroidissement actif [0=Non, 1=Oui] | 9 | 0 | 1 | 0 | 0
SollRaumNormal | Setpoint room normal | Soll Raum Normal | Programmation Pièce Normal | 10 | 10 | 30 | 2 | 22
SollRaumAbgesenktWinter | Setpoint room lowered | Soll Raum Abgesenkt [Winter] | Programmation Pièce Réduit [hiver] | 11 | 10 | 30 | 2 | 20
SollRaumUrlaub | Setpoint room vacation | Soll Raum Urlaub | Programmation Pièce Vacances | 12 | 10 | 30 | 2 | 18
T2_auf_Reserve_eingang | Room sensor [0=Display, 1=T40] | Raumtemperaturfühler [0=Display, 1=T40] | Capteur de température ambiante [0=Affichage, 1=T40] | 14 | 0 | 1 | 0 | 0
SollRaumAC | Setpoint room active cooling | Soll Raum Active Cooling | Programmation Pièce Active Cooling | 19 | 15 | 40 | 2 | 26
WpKuehlenFreiTemp | Min. ODA temp. [cooling limit] to enable cooling | Min. Frischlufttemperatur [Kühlgrenze] zur Freigabe der aktiven Kühlung | Température d'air frais min. [limite de refroidissement] pour activation du refroidissement actif | 29 | 10 | 35 | 2 | 25
AutoRaumTemp |  | Automatik Raumtemperatur |  | 37 | 0 | 1 | 0 | 1
ZuluftEinstellungLF1 | SUP setting ventilation level 1 [reduced level] | Zuluft EinstellungLüftung Stufe 1 [Reduzierte Lüftung] | Air pulsé Réglage Ventilation Niveau 1 [ventilation réduite] | 41 | 0 | 300 | 1 | 80
ZuluftEinstellungLF2 | SUP setting ventilation level 2 [normal level] | Zuluft Einstellung Lüftung Stufe 2 [Normale Lüftung] | Air pulsé Réglage Ventilation Niveau 2 [ventilation normale] | 42 | 0 | 300 | 1 | 120
ZuluftEinstellungLF3 | SUP setting ventilation level 3 [heating] | Zuluft Einstellung Lüftung Stufe 3 [Heiz- und Kühlbetrieb] | Air pulsé Réglage Ventilation Niveau 3 [mode chauffage et refroidissement] | 43 | 0 | 300 | 1 | 160
ZuluftEinstellungLF4 | SUP setting ventilation level 4 [intensive, cooling] | Zuluft Einstellung Lüftung Stufe 4 [Intensivlüftung] | Air pulsé Réglage Ventilation Niveau 4 [ventilation intensive] | 44 | 0 | 300 | 1 | 220
AbluftBalance | ETA balance | Abluft Balance | Équilibre air expulsé | 45 | -50 | 50 | 0 | 0
LuftstufeGewaelt | Selected ventilation level [0=automatic] | Gewählte Luftstufe [0=Automatik] | Niveau d’air choisi [0=Automatique] | 46 | 0 | 4 | 0 | 0
ConMinTempZuluftKuhlung | Min. SUP temperature cooling | Min. Zulufttemperatur Kühlung | Température de l'air pulsé min. Refroidissement | 65 | 0 | 30 | 2 | 15
ConMaxTempZuluftHeizung | Max. SUP temperature heating | Max. Zulufttemperatur Heizung | Température de l'air pulsé max. Chauffage | 68 | 0 | 50 | 2 | 40
CO2SchwelleLS4 | CO2 concentration to high [increasing of air volume to max. ventilation level 4] | CO2 Konzentration zu hoch [Erhöhung der luft, Max Lüfterstufe 4] | Concentration de CO2 trop élevée [augmentation de l’air, niveau d’air max. 4] | 101 | 0 | 10000 | 0 | 1000
RF_SchwelleLS4 | Relative humidity to high [increasing of air volume to max. ventilation level 4] | Relative Feuchtigkeit zu hoch [Erhöhung der luft, Max Lüfterstufe 4] | Humidité relative trop élevée [augmentation de l’air, niveau d’air max. 4] | 102 | 0 | 100 | 1 | 70
RF_SchwelleLS2 | Relative humidity to low [decreasing ventilation level t the next ventilation level] | Relative Feuchtigkeit zu niedrig [bei niedriger RF, Lüfterstufe 2] | Humidité relative trop faible [en cas de CT faible, niveau d’air 2] | 103 | 0 | 100 | 1 | 30
MaxSpannungKanalheiz | Max. control voltage duct heater | Max. Steuerspannung Kanalheiz | Tension de commande max. de la gaine de chauffage | 113 | 0 | 10 | 2 | 10
BW_Temp | Setpoint DHW | Warmwasser Soll Temperatur | Température programmée de l’eau chaude | 129 | 20 | 65 | 2 | 50
EcoWasseTemp | Setpoint DHW - Ecotarif [T21] | Ecotarif Warmwasser Temperatur | Température de l’eau chaude éco-tarif | 134 | 20 | 65 | 2 | 65
E_HeizFreigabe | E-heater DHW [0=disabled, 1=enabled] | E-Heizung Freigabe | Activation du chauffage électrique | 136 | 0 | 1 | 0 | 0
BW_EcotarifFreigabe | Eco tarif [0=disabled, 1=enabled] | Ecotarif Freigabe | Activation de l’éco-tarif | 137 | 0 | 1 | 0 | 0
BW_LegionellaAnAus | Legionella protection function | Legionellenschutz Funktion | Fonction de protection anti-légionellose | 141 | 0 | 1 | 0 | 0
BW_LegionellaIntervall | Legionella protection interval | Legionellenschutz Intervall | Protection anti-légionellose Intervalle | 142 | 1 | 30 | 0 | 14
BW_RaumHeizkreisSollTemp | Setpoint room temp. heating circuit [T40] | Sollwert Raumtemperatur Heizkreis [T40] | Valeur programmée de la température ambiante du circuit de chauffage [T40] | 151 | 10 | 30 | 2 | 22
WpHeizenFreiTemp | Max. ODA temperature [heating limit] to enable heating | Max. Frischlufttemperatur [Heizgrenze] zur Freigabe der aktiven Heizung | Température de l’air frais max. [limite de chauffage] pour activation du chauffage actif | 201 | 0 | 30 | 2 | 20
ResetStoerung | Reset errors | Störung zurücksetzen | Réinitialiser dysfonctionnement | 202 | 0 | 1 | 0 | 0
StundenBW_Kompressor | Operating hours DHW_compressor | Betriebsstunden BW_Kompressor | Heures de fonctionnement ES_Compresseur | 304 | 0 | 65535 | 0 | 0
StundenHK_Kompressor | Operating hours HC_compressor | Betriebsstunden HK_Kompressor | Heures de fonctionnement CR_Compresseur | 306 | 0 | 65535 | 0 | 0
StundenAbluftventilator | Operating hours ETA fan | Betriebsstunden ABL Ventilator | Heures de fonctionnement Ventilateur AXP | 308 | 0 | 65535 | 0 | 0
StundenAulventilator | Operating hours ODA fan | Betriebsstunden AUL Ventilator | Heures de fonctionnement Ventilateur AEX | 309 | 0 | 65535 | 0 | 0
StundenPowerSolarPump | Operating hours K5 [pump] | Betriebsstunden K5 [Pumpe] | Heures de fonctionnement K5 [pompe] | 310 | 0 | 65535 | 0 | 0
StundenPowerBW_Eheiz | Operating hours E-heater | Betriebsstunden E-Heizung | Heures de fonctionnement Chauffage électrique | 311 | 0 | 65535 | 0 | 0
Stunden4WegVentil | Operating hours 4-way valve | Betriebsstunden 4-Wege Ventil | Heures de fonctionnement Vanne 4 voies | 312 | 0 | 65535 | 0 | 0
StundenFilter | Operating hours Filter AUL & ABL | Betriebsstunden Filter AUL & ABL | Heures de fonctionnement Filtre AEX & AXP | 315 | 0 | 65535 | 0 | 0
FreigabeBW | DHW [0=disabled, 1=enabled, 2=timer] | Freigabe BW [0=Gesperrt, 1=Freigegeben, 2=Zeitprogramm] | DHW [0=disabled, 1=enabled, 2=timer] | 451 | 0 | 2 | 0 | 1
FreiBW_VonStunden | Start [hour] | Von Stunden | Start [hour] | 452 | 0 | 23 | 0 | 0
FreiBW_VonMinuten | Start [minutes] | Von Minuten | Start [minutes] | 453 | 0 | 59 | 0 | 0
FreiBW_BisStunden | Stop [hour] | Bis Stunden | Stop [hour] | 454 | 0 | 23 | 0 | 0
FreiBW_BisMinuten | Stop [minutes] | Bis Minuten | Stop [minutes] | 455 | 0 | 59 | 0 | 0
FreigabeHeizkreis | Heating circuit [0=disabled, 1=enabled, 2=timer] | Freigabe Heizkreis [0=Gesperrt, 1=Freigegeben, 2=Zeitprogramm] | Heating circuit [0=disabled, 1=enabled, 2=timer] | 456 | 0 | 2 | 0 | 1
FreiHeizkreisVonStunden | Start [hour] | Von Stunden | Start [hour] | 457 | 0 | 23 | 0 | 0
FreiHeizkreisVonMinuten | Start [minutes] | Von Minuten | Start [minutes] | 458 | 0 | 59 | 0 | 0
FreiHeizkreisBisStunden | Stop [hour] | Bis Stunden | Stop [hour] | 459 | 0 | 23 | 0 | 0
FreiHeizkreisBisMinuten | Stop [minutes] | Bis Minuten | Stop [minutes] | 460 | 0 | 59 | 0 | 0

## Datapoints
Modbus Datapoints ES1030 |  |  | Funktionscode Lesen: 04 | Input register (3x) Read
Funktionscode Schreiben: -
Name | Text [EN] | Text [DE] | Text [FR] | Modbus Adress | Number of Decimal | Offset | Ab Firmware Version
LP_RpmU2 | Act. fan speed ETA [rpm] | Akt. Drehzahl ABL Ventilator [rpm] | Act. Vitesse de rotation du ventilateur AXP [rpm] | 7 | 0
LP_RpmU1 | Act. fan speed ODA [rpm] | Akt. Drehzahl AUL Ventilator [rpm] | Act. Vitesse de rotation du ventilateur AEX [rpm] | 8 | 0
RaumTemp | Act. Room Temperature [°C] | Akt. Raum Temperatur [°C] | Act. Température de la pièce [°C] | 19 | 2
LuftmengeZUL | Air flow SUP [m3/h] | Luftmenge ZUL [m3/h] | Débit d’air APU [m3/h] | 22 | 1
LuftmengeABL | Air flow ETA [m3/h] | Luftmenge ABL [m3/h] | Débit d’air AXP [m3/h] | 23 | 1
PowerBW | Electr. Power DHW Comp.[W] | Leistung BW Kompressor [W] | Puissance du compresseur ES [W] | 24 | 1
PowerHK | Electr. Power HC Comp.[W] | Leistung HK Kompressor [W] | Puissance du compresseur CR [W] | 25 | 1
PowerPCB_Vent | Electr. Power PCB+Fans[W] | Leistung Platine + Ventilatoren [W] | Puissance Platine + Ventilateurs [W] | 26 | 1
KuhlenKwh12M | Cooling [kWh] | Kühlen [kWh] | Refroidir [kWh] | 27 | 0
TempBedienTFT | T2 Display | T2 Temperatur Bediengerät | T2 Température de l’unité de commande | 28 | 2
LuftungKwh12M | Ventilation [kWh] | Lüftung [kWh] | Ventilation [kWh] | 29 | 0
BwSnellHeizRestZeit | Booster E-heater remaining time [min] | Schnellaufheizung Restlaufzeit [min] | Chauffage rapide Durée restante [min] | 30 | 0
ErrorStatus1 | Error [15..0] | Störung [15..0] | Dysfonctionnement [15..0] | 31 | 0
ErrorStatus2 | Error [31..16] | Störung [31..16] | Dysfonctionnement [31..16] | 32 | 0
ErrorStatus3 | Error [47..32] | Störung [47..32] | Dysfonctionnement [47..32] | 33 | 0
ErrorStatus4 | Error [63..48] | Störung [63..48] | Dysfonctionnement [63..48] | 34 | 0
Heizleistung | Heating Capacity [W] | Heizleistung [W] | Puissance de chauffage [W] | 37 | 0
BW_Kwh12M | DHW [kWh] | Brauchwasser [kWh] | Eau sanitaire [kWh] | 38 | 0
SCOP12M_Wp_var | SCOP[12M] Heatpump | SCOP [12M] Wärmepumpe | SCOP [12M] Pompe à chaleur | 44 | 2
COP_Akt | COP [actual] | COP [Aktuell] | COP [actuel] | 45 | 2
PVinput | Pvinput | Pvinput | Pvinput | 62 | 0
HeizenKwh12M | Heating [kWh] | Heizen [kWh] | Chauffer [kWh] | 64 | 0
TotalKwh12M | Energy Consumption [kWh] | Energieverbrauch [kWh] | Consommation énergétique [kWh] | 65 | 0
TempZuluft | T1 Supply Air | T1 Zuluft | T1 Air pulsé | 151 | 2
TempFrischluft | T3 Outdoor Air | T3 Außenluft | T3 Air extérieur | 152 | 2
TempFortluft | T4 Exhaust Air | T4 Fortluft | T4 Air vicié | 153 | 2
TempAbluft | T7 Extract Air | T7 Abluft | T7 Air expulsé | 156 | 2
T_SolarFussboden | T9 Duct heater/solar collector | T9 Solar/Kanalheizregister | T9 Solaire/Gaine de chauffage | 158 | 2
TempBehaelterMitte | T20 DHW Tank bottom | T20 Speicher Mitte | T20 accumulateur Milieu | 162 | 2
TempBehaelterUnten | T21 DHW Tank center | T21 Speicher Unten | T21 accumulateur Bas | 163 | 2
ZustandRelaisVentilen | Status Relais | Zustand Relais | État Relais | 173 | 0
WpAktLeistungHK | Act. capacity compressor HC [%] | Akt. Leistung Kompressor HK | Act. Puissance compresseur CR | 186 | 2
ZustandLuft | Status system | Systemzustand Lüftungsbetrieb | Etat-système Mode ventilation | 189 | 0
StatusAUL_Ventilator | Status fan ODA | Status AUL Ventilator | Statut Ventilateur AEX | 190 | 0
AktZuluftStufe | Act. ventilation level SUP | Akt. Lüftungsstufe ZUL | Act. Niveau de ventilation APU | 191 | 0
SollRaumTemp | Setpoint Room temp. | Soll Raumtemperatur | Température ambiante programmée | 193 | 2
AktAbluftStufe | Status fan ETA | Akt. Lüftungsstufe ABL | Act. Niveau de ventilation AXP | 194 | 0
Soll_BW_Wassertemp | Setpoint DHW | Soll_BW_Wassertemp | Programmé_ES_Tempeau | 196 | 2
BypassZustand | Status bypass | Zustand Bypass | État du bypass | 205 | 0
TempReserve | T40 Sensor external | T40 Temperatur Reserve | T40 Température réserve | 240 | 2
AktCO2 | CO2 concentration | Akt. CO2 | Act. CO2 | 483 | 0
AktRF | Relative humitidy | Akt. RF | Act. CT | 484 | 1
PumpeExternProzent | External Pump | Pumpe Extern Prozent | Pompe externe Pourcentage | 487 | 0