## Tabelle1
KNX - Gateway Datenpunkte
für Pichler Lüftungsgeräte mit PKR-Regler - LG175
Modbus-Einstellungen LS: Baudrate= 19200; Parität= Even; Stop bits= 1; Slave Adresse= 20
Modbus |  |  | KNX
Name | Register | Adresse | Adresse | Name | Beschreibung | Bemerkung | Datentyp | Zugriff
|  |  | 13/5/0 | Alarm_Gateway | Alarm Kommunikation Gateway |  | DPST-1-5 | R
K-02 Lüftungsstufe | 4x | 2 | 13/5/1 | Soll_Lüftungsstufe | 0=Standby_1=LS1_2=LS2_3=LS3_4=Grundlüftung |  | DPST-5-10 | W
K-03 Lüftungsstufe 1 | 4x | 9 | 13/5/2 | Soll_Luftmenge Lüfterstufe 1 | Luftmenge (0 - 1100 m³/h) |  | DPST-7-1 | W
K-04 Lüftungsstufe 2 | 4x | 10 | 13/5/3 | Soll_Luftmenge Lüfterstufe 2 | Luftmenge (0 - 1100 m³/h) |  | DPST-7-1 | W
K-05 Lüftungsstufe 3 | 4x | 11 | 13/5/4 | Soll_Luftmenge Lüfterstufe 3 | Luftmenge (0 - 1100 m³/h) |  | DPST-7-1 | W
K-06 Grundlüftung | 4x | 12 | 13/5/5 | Soll_Luftmenge Grundlüftung | Luftmenge (0 - 1100 m³/h) |  | DPST-7-1 | W
S-19 Sommer-/Winterbetrieb | 4x | 1 | 13/5/6 | Soll_Sommer-/Winterbetrieb | 0=Auto_1=Sommer_2=Winter |  | DPST-5-10 | W
C-03 Zulufttemperatursollwert | 4x | 22 | 13/5/7 | Soll_Zulufttemperatur | Temperatur (0 - 100 °C) | bei Zulufttemperaturregelung | DPST-9-1 | W
C-02 Ablufttemperatursollwert | 4x | 24 | 13/5/8 | Soll_Ablufttemperatur | Temperatur (0 - 100 °C) | bei Ablufttemperaturregelung | DPST-9-1 | W
K-02 Stoßlüften | 4x | 30 | 13/5/9 | Soll_Freigabe Stoßlüften | 0=deaktiviert_1=aktiviert |  | DPST-1-3 | W
Y-07 CO2 Regelung | 4x | 39 | 13/5/10 | Soll_Freigabe CO2 Regelung | 0=deaktiviert_1=aktiviert |  | DPST-1-3 | W
Y-08 CO2 Sollwert | 4x | 40 | 13/5/11 | Soll_CO2 Regelung | CO2-Wert (0 - 2000 ppm) |  | DPST-9-8 | W
Y-02 Relative Feuchtigkeitsregelung | 4x | 44 | 13/5/12 | Soll_ Freigabe Feuchteregelung | 0=deaktiviert_1=aktiviert |  | DPST-1-3 | W
Y-03 Relativer Feuchtigkeitssollwert Sommer | 4x | 45 | 13/5/13 | Soll_Feuchte Sommer | Relative Feuchte (0 - 100%) |  | DPST-9-7 | W
Y-16 Relativer Feuchtigkeitssollwert Winter | 4x | 185 | 13/5/14 | Soll_Feuchte Winter | Relative Feuchte (0 - 100%) |  | DPST-9-7 | W
Y-05 VOC Regelung | 4x | 48 | 13/5/15 | Soll_Freigabe VOC Regelung | 0=deaktiviert_1=aktiviert |  | DPST-1-3 | W
Y-06 VOC Sollwert | 4x | 49 | 13/5/16 | Soll_VOC Regelung | VOC-Wert (100 - 500) |  | DPST-9-31 | W
S-04 Heizen | 4x | 89 | 13/5/17 | Soll_Freigabe Heizen | 0=deaktiviert_1=aktiviert | nicht LG175 | DPST-1-3 | W
S-05 Kühlen | 4x | 90 | 13/5/18 | Soll_Freigabe Kühlen | 0=deaktiviert_1=aktiviert | nicht LG175 | DPST-1-3 | W
SN-01 Sommernachtskühlung | 4x | 187 | 13/5/19 | Soll_Freigabe Sommernachtskühlung | 0=deaktiviert_1=aktiviert |  | DPST-1-3 | W
SN-02 Sommernachtsk. ABL-Einschalttemp. | 4x | 188 | 13/5/20 | Soll_Ablufttemperatur EIN Sommernachtskühlung | Temperatur (10 - 35 °C) |  | DPST-9-1 | W
SN-03 Sommernachtsk. ABL-Ausschalttemp. | 4x | 189 | 13/5/21 | Soll_Ablufttemperatur AUS Sommernachtskühlung | Temperatur (10 - 35 °C) |  | DPST-9-1 | W
SN-05 Sommernachtskühlung Start Stunde | 4x | 191 | 13/5/22 | Soll_Stunde Start Sommernachtskühlung | Stunde (0 - 23 h) |  | DPST-7-7 | W
SN-06 Sommernachtskühlung Start Minute | 4x | 192 | 13/5/23 | Soll_Minute Start Sommernachtskühlung | Minute (0 - 59 min) |  | DPST-7-6 | W
SN-07 Sommernachtskühlung Stopp Stunde | 4x | 193 | 13/5/24 | Soll_Stunde Stopp Sommernachtskühlung | Stunde (0 - 23 h) |  | DPST-7-7 | W
SN-08 Sommernachtskühlung Stopp Minute | 4x | 194 | 13/5/25 | Soll_Minute Stopp Sommernachtskühlung | Minute (0 - 59 min) |  | DPST-7-6 | W
S-07 Filterzeit zurücksetzen | 4x | 33 | 13/5/26 | Rücksetzen der Filterzeit | 1=Reset |  | DPST-1-15 | W
D-02 Alle Fehler zurücksetzen | 4x | 340 | 13/5/27 | Rücksetzen aller Alarme | 1=Reset |  | DPST-1-15 | W
K-13 ZUL-Kanaldruck Stufe 1 | 4x | 120 | 13/5/28 | Soll_ Kanaldruck Zuluft Lüfterstufe 1 | Kanaldruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | W
K-14 ZUL-Kanaldruck Stufe 2 | 4x | 121 | 13/5/29 | Soll_ Kanaldruck Zuluft Lüfterstufe 2 | Kanaldruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | W
K-15 ZUL-Kanaldruck Stufe 3 | 4x | 122 | 13/5/30 | Soll_ Kanaldruck Zuluft Lüfterstufe 3 | Kanaldruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | W
K-16 ZUL-Kanaldruck Grundlüftung | 4x | 123 | 13/5/31 | Soll_ Kanaldruck Zuluft Grundlüftung | Kanaldruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | W
K-17 ABL-Kanaldruck Stufe 1 | 4x | 125 | 13/5/32 | Soll_ Kanaldruck Abluft Lüfterstufe 1 | Kanaldruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | W
K-18 ABL-Kanaldruck Stufe 2 | 4x | 126 | 13/5/33 | Soll_ Kanaldruck Abluft Lüfterstufe 2 | Kanaldruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | W
K-19 ABL-Kanaldruck Stufe 3 | 4x | 127 | 13/5/34 | Soll_ Kanaldruck Abluft Lüfterstufe 3 | Kanaldruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | W
K-20 ABL-Kanaldruck Grundlüftung | 4x | 128 | 13/5/35 | Soll_ Kanaldruck Abluft Grundlüftung | Kanaldruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | W
MCU_PIN_RELAY_DOUT1 | 3x | 10 | 13/5/51 | Alarm_ Sammelstörung | 0=kein Alarm _ 1=Alarm |  | DPST-1-5 | R
Error (Z16 - Z01) | 3x | 140 Bit15 | 13/5/52 | Alarm_Filtermeldung Zeit | 0=kein Alarm _ 1=Alarm |  | DPST-1-5 | R
StopErrorNo | 3x | 108 | 13/5/53 | Alarm_Fehlercode | Fehlercode der zum Stopp geführt hat | nicht LG175 | DPST-7-1 | R
SUP_T_Setpoint_calculated | 3x | 55 | 13/5/54 | Ist_Temperatursollwert Zuluft | Temperatur (0 - 100 °C) |  | DPST-9-1 | R
T_OutdoorAir | 3x | 30 | 13/5/55 | Ist_Außenlufttemperatur | Temperatur (-30 - 130 °C) |  | DPST-9-1 | R
T_ExhaustAir | 3x | 31 | 13/5/56 | Ist_Fortlufttemperatur | Temperatur (-30 - 130 °C) |  | DPST-9-1 | R
T_ExtractAir | 3x | 32 | 13/5/57 | Ist_Ablufttemperatur | Temperatur (-30 - 130 °C) |  | DPST-9-1 | R
T_SupplyAir | 3x | 33 | 13/5/58 | Ist_Zulufttemperatur | Temperatur (-30 - 130 °C) |  | DPST-9-1 | R
T6_Ext_SupplyAir | 3x | 35 | 13/5/59 | Ist_Zulufttemperatur bei Nachheizregsiter | Temperatur (-30 - 130 °C) | nicht LG175 | DPST-9-1 | R
T_PreHeat | 3x | 34 | 13/5/60 | Ist_Temparatur nach Vorheizregister | Temperatur (-30 - 130 °C) | nicht LG175 | DPST-9-1 | R
SUP_Volumeflow | 3x | 46 | 13/5/61 | Ist_Zuluftvolumenstrom | Luftmenge (0 - 1100 m³/h) |  | DPST-7-1 | R
EHA_Volumeflow | 3x | 47 | 13/5/62 | Ist_Abluftvolumenstrom | Luftmenge (0 - 1100 m³/h) |  | DPST-7-1 | R
Main_State_Machine | 3x | 48 | 13/5/63 | Ist_Betriebsstatus | 1=Standby_2=Hochlauf_4=Betrieb_8=Nachlauf |  | DPST-5-10 | R
Current_Ventilationlevel | 3x | 59 | 13/5/64 | Ist_Lüfterstufe | 0=Standby_1=LS1_2=LS2_3=LS3_4=Grundlüftung |  | DPST-5-10 | R
Bypass damper position | 3x | 24 | 13/5/65 | Ist_Bypassklappe Stellung | 2=Bypass_4=Wärmerückgewinnung_8=Zwischenstellung |  | DPST-5-10 | R
Ao2_0_10V_Out | 3x | 54 | 13/5/66 | Ist_Nachheizregister | Leistung (0 - 100%) | nicht LG175 | DPST-5-1 | R
Ao1_0_10V_Out | 3x | 58 | 13/5/67 | Ist_Vorheizregister | Leistung (0 - 100%) |  | DPST-5-1 | R
VOC_Index | 3x | 39 | 13/5/68 | Ist_VOC-Wert | VOC-Wert (100 - 500) |  | DPST-9-31 | R
Current_CO2_Value | 3x | 132 | 13/5/69 | Ist_CO2-Wert | CO2-Wert (0 - 2000 ppm) |  | DPST-9-8 | R
CurrentRHValue | 3x | 153 | 13/5/70 | Ist_Feuchte | Relative Feuchte (0 - 100%) |  | DPST-9-7 | R
ODA_Filter_Press | 3x | 128 | 13/5/71 | Ist_Differenzdruck Außenluftfilter | Filterdifferenzdruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | R
ETA_Filter_Press | 3x | 131 | 13/5/72 | Ist_Differenzdruck Abluftfilter | Filterdifferenzdruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | R
ODA_Duct_Press | 3x | 130 | 13/5/73 | Ist_Kanaldruck Zuluft | Kanaldruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | R
ETA_Duct_Press | 3x | 134 | 13/5/74 | Ist_Kanaldruck Abluft | Kanaldruck (0 - 500 Pa) | nicht LG175 | DPST-7-1 | R
Error (Z32 - Z17) | 3x | 141 Bit12 | 13/5/75 | Alarm_Filtermeldung ZUL Druck | 0=kein Alarm _ 1=Alarm | nicht LG175 | DPST-1-5 | R
Error (Z32 - Z17) | 3x | 141 Bit13 | 13/5/76 | Alarm_Filtermeldung ABL Druck | 0=kein Alarm _ 1=Alarm | nicht LG175 | DPST-1-5 | R
V1.1 Stand: 08/2026_RRU